CХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2026 г.

Оглавление

ПАСПОРТ СХЕМЫ	2

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	7

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	10

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	14

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	17

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	18

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	21

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	24

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	26

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	28

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	30

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	31

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	31

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	34

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	40

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пластуновского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

- Генеральный план Пластуновского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Пластуновского сельского поселения тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы.
В проекте выделяются 2 этапа:
Первый этап: 2025-2029 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2030-2035 годы;
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
В состав Пластуновского сельского поселения входит один населенный пункт: станица Пластуновская, центр сельского поселения – станица Пластуновская.
Общая площадь – 143,82 кв.км., численность населения – 12 429 человек.
Централизованное теплоснабжение есть только в ст. Пластуновская, в которой расположены две котельные:
Котельная №13 - температурный график - 75,9/58 С, система теплоснабжения – двухтрубная.
Котельная №14 - температурный график - 75,9/58 С, система теплоснабжения – двухтрубная.
Эксплуатирует тепловые сети МУП «Пластуновское ЖКХ».
Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13330.2020

Таблица 1 – Климатические параметры для расчета системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -15 °С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | 2,7 °С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 146 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)

Численность населения Пластуновского сельского поселения (базовый период, 2025 год) – 12 429 человек.

Таблица 1.1 – Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 12,429 | 13,5 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 25,6 | 25,5 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | 303,3 | 344,25 |
| 4 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда) | тыс. м² | – | – |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | – | 303,3 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | – | 40,95 |
|  | Индивидуальная застройка | тыс. м² | – | 40,95 |
|  | Малоэтажная застройка | тыс. м² | – | 0,0 |

Развитие общественно-деловых зон не планируется.

Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.

Ввиду отсутствия подробной информации о типе и характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Теплоснабжение жилого фонда Пластуновского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии и двух отдельно стоящих котельных.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Прогнозы приростов площадей строительных фондов в Пластуновском сельском поселении

| № п/п | Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод строений в течение периода, тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 40,95 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 40,95 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. малоэтажные (индивидуальные) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 40,95 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Прирост/убыль тепловой нагрузки, Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м³/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 2024 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
|  | 2035 | 0,461 | 0,0 | 0,0549 | 0,0 |
| Котельная №14 | 2024 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |
|  | 2035 | 0,608 | 0,0 | 0,049 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Пластуновского сельского поселения и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Теплоплотность зон действия источников тепловой энергии, Гкал/час/га

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Пластуновская | Котельная №13 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 2 | ст. Пластуновская | Котельная №14 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Пластуновского сельского поселения для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 2-х котельных.

Таблица 2.1 – Характеристики источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал/час | Режим работы котлов | Вид топлива | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1987 | Братск-1 | 1987 | н/д | 0,86 | водогрейный | природный газ | 0,461 |
|  |  | Братск-1 | 1987 | н/д | 0,86 | водогрейный | природный газ |  |
| Котельная №14 | 1987 | Братск-1 | 1987 | н/д | 0,86 | водогрейный | природный газ | 0,608 |
|  |  | Братск-1 | 1987 | н/д | 0,86 | водогрейный | природный газ |  |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгодно, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Также отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Пластуновского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 303,3 тыс. м². Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м². Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 6,07 Гкал/час.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2 – Балансы тепловой мощности Котельной №13

| Показатель, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| в т.ч. отопление и вентиляция | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв тепловой мощности | +1,0038 | +1,0038 | +1,0038 | +1,0038 | +1,0038 | +1,0038 | +1,0038 |

Таблица 2.3 – Балансы тепловой мощности Котельной №14

| Показатель, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| в т.ч. отопление и вентиляция | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв тепловой мощности | +0,7818 | +0,7818 | +0,7818 | +0,7818 | +0,7818 | +0,7818 | +0,7818 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа

На территории Пластуновского сельского поселения отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S = A + Z → min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

*Rопт = (140/s⁰·⁴)·ϕ⁰·⁴·(1/B⁰·¹)·(Δτ/П)⁰·¹⁵*,

где B – среднее число абонентов на 1 км;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

*Rпред = [(p – C) / 1,2K]²·⁵*,

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;
p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных Пластуновского сельского поселения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность, Гкал/час | Расчётная нагрузка, Гкал/час | Средний диаметр трубопровода отопления, мм | Протяжённость тепловых сетей отопления (в двухтрубном исчислении), м | Тепловая плотность района, Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1,7 | 0,461 | 100 | 417 | 7,97 | 0,250 |
| Котельная №14 | 1,7 | 0,608 | 100 | 220 | 30,24 | 0,125 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующая система теплоснабжения Пластуновского сельского поселения состоит из двух централизованных котельных. В котельных водоподготовительные установки (ВПУ) отсутствуют.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот = qот × Qот,
где qот – удельный объем воды (справочная величина, qот = 19,5 м³/(Гкал/час));
Qот – максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей:
Vт.с. = Vi × Li,
где Vi – удельный объем воды i-го диаметра, м³/м;
Li – длина участка i-го диаметра, м.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения (годовой):
*Vподп. = 0,0025 × (Vот + Vт.с.) × n*,
где n – продолжительность отопительного периода, час;
GГВС – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение (в данном случае GГВС = 0).

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, так как присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1 – Баланс теплоносителя

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м³ (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, (Vот), м³ | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, Vт.с, м³ | Объем воды на ГВС, м³/год | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, Vподп, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 192,42 | 8,99 | 9,67 | 0,0 | 163,4 |
| Котельная №14 | 172,81 | 11,86 | 5,10 | 0,0 | 148,6 |

Примечание: значения Vт.с и Vподп пересчитаны с учётом фактической протяжённости тепловых сетей (417 м для котельной №13, 220 м для котельной №14) и продолжительности отопительного периода 3504 часа (146 сут × 24 ч).

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 3.2 – Баланс аварийной подпитки

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» была заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

- определен перечень объектов перспективной застройки на основании решения Генерального плана развития сельского поселения. При определении

- перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки.

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарий «Мастер-плана», заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

- данные по строительному фонду и перспективной застройке в соответствии с утвержденным Генеральным планом сельского поселения;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителей;

- необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

- обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания.

Согласно Генеральному плану Пластуновского сельского поселения предусматривается возможность строительства новых районных котельных для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Вместе с тем на момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на подключение новых объектов к централизованным тепловым сетям отсутствуют. Теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных газовых источников тепловой энергии.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Пластуновского сельского поселения включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей. На момент актуализации схемы гидравлические испытания тепловых сетей не проводились, в связи с чем для определения фактического состояния тепловых сетей и необходимости их реконструкции рекомендуется предусмотреть проведение соответствующих диагностических мероприятий.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Генеральным планом Пластуновского сельского поселения предусмотрена возможность строительства новых районных котельных для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Вместе с тем на момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на подключение новых объектов к централизованным тепловым сетям отсутствуют. Теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных газовых источников тепловой энергии. Вопрос строительства новых источников теплоснабжения может быть уточнён при последующих актуализациях схемы.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация источников теплоснабжения не запланирована.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не запланированы.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 5.1 – Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С | Температурный график, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | отсутствует | -15 | +18 | 75,9/58 |
| Котельная №14 | отсутствует | -15 | +18 | 75,9/58 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2. Для принятого температурного графика 75,9/58 значения температуры в подающем и обратном трубопроводах при различных температурах наружного воздуха определяются по общеизвестным зависимостям и могут быть уточнены на стадии рабочего проектирования.

Таблица 5.2 – График качественного температурного регулирования (справочно)

| Температура наружного воздуха, °С | Температура в подающем трубопроводе, °С | Температура в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 46,6 | 39,0 |
| 7 | 48,9 | 40,6 |
| 6 | 51,3 | 42,2 |
| 5 | 53,5 | 43,7 |
| 4 | 55,8 | 45,2 |
| 3 | 58,0 | 46,6 |
| 2 | 60,2 | 48,1 |
| 1 | 62,4 | 49,5 |
| 0 | 64,5 | 50,9 |
| -1 | 66,7 | 52,3 |
| -2 | 68,8 | 53,6 |
| -3 | 70,9 | 55,0 |
| -4 | 73,0 | 56,3 |
| -5 | 75,0 | 57,6 |
| -6 | 77,1 | 58,9 |
| -7 | 79,1 | 60,2 |
| -8 | 81,1 | 61,5 |
| -9 | 83,2 | 62,7 |
| -10 | 85,2 | 63,9 |
| -11 | 87,2 | 65,2 |
| -12 | 89,1 | 66,4 |
| -13 | 91,1 | 67,6 |
| -14 | 93,1 | 68,8 |
| -15 | 95,0 | 70,0 |

*Примечание: приведённая таблица соответствует температурному графику 95/70. Для фактического графика 75,9/58 значения температур подлежат корректировке при разработке проектной документации.*

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2035 года.

Таблица 5.3 – Производительность котельных Пластуновского сельского поселения

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная №13 | 1,7 | 1,7 | 0,461 | Не планируется |
| Котельная №14 | 1,7 | 1,7 | 0,608 | Не планируется |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Пластуновского сельского поселения не планируется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку

Всё новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей рекомендуется проведение ремонтных мероприятий на тепловых сетях. Фактическую необходимость ремонта участков тепловой сети и их очередность целесообразно определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции.

Таблица 6.1 – Мероприятия по ремонту тепловых сетей

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт теплотрассы котельной №13 (протяжённость 417 м) | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение тепловых потерь и, как следствие, уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Ремонт теплотрассы котельной №14 (протяжённость 220 м) | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение тепловых потерь и, как следствие, уменьшение объемов потребляемого газа |

Примечание: протяжённость тепловых сетей указана согласно актуализированным данным опросного листа. Гидравлические испытания тепловых сетей в 2025 году не проводились, в связи с чем решение о необходимости и объёмах ремонтных мероприятий рекомендуется принимать после проведения соответствующих диагностических процедур.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные Пластуновского сельского поселения работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии и расхода условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13 | Природный газ | 709,7 / 678,0 | 109,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| 2 | Котельная №14 | Природный газ | 678,0 / 625,3 | 104,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |

*Примечание: в графе «Выработка тепловой энергии» указаны значения за 2024 год и за 2025 год (через дробь). Расход условного топлива рассчитан по фактической выработке при удельном расходе 155,5 кг у.т./Гкал. Начиная с 2026 года приняты средние значения на уровне 2025 года ввиду отсутствия планируемого изменения тепловой нагрузки и режимов работы.*

Таблица 8.2 – Прогнозные значения расхода натурального топлива, тыс. м³/год

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13 | Природный газ | 106,97 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 |
| 2 | Котельная №14 | Природный газ | 102,20 | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 94,24 |

Примечание: фактические расходы газа за 2024 и 2025 годы приведены в соответствии с опросным листом. Начиная с 2026 года расход газа принят на уровне 2025 года, так как подключение новых потребителей к централизованным сетям не планируется.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3 – Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива (существующее) | Вид топлива (перспектива) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №14 | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Пластуновского сельского поселения не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4 – Характеристики используемого топлива

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м³ | ккал/м³ |
| Котельная №13 | Природный газ | 100 | 34,13 | 8169 |
| Котельная №14 | Природный газ | 100 | 34,20 | 8169 |

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе

В Пластуновском сельском поселении в котельных на 100 % используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Все котельные работают на природном газе. Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 20232024 гг. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 9.1 – Инвестиции в источники тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | – | – |

Примечание: строительство, реконструкция и модернизация источников тепловой энергии на период до 2035 года не планируются.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2 – Инвестиции в тепловые сети, тыс. руб.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт теплотрассы котельной №13 (протяжённость 417 м) | – | – | – | – | – | 1904,64 |
| Ремонт теплотрассы котельной №14 (протяжённость 220 м) | – | – | – | – | – | 1038,90 |

Примечание: фактическая протяжённость тепловых сетей принята в соответствии с опросным листом. Стоимость ремонтных мероприятий указана согласно данным предыдущей схемы теплоснабжения. Рекомендуется уточнить объёмы и стоимость ремонтов после проведения гидравлических испытаний и диагностики тепловых сетей.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.3 – Инвестиции в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима, тыс. руб.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | – | – |

*Примечание: изменение температурного графика с 95/70 на 75,9/58 не требует дополнительных капитальных вложений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях при существующем оборудовании.*

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.4 – Показатели экономического эффекта реализации мероприятий схемы теплоснабжения

| Показатель | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 748,93 | 748,93 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 333,04 | 37,37 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты, тыс. руб. | 0 | 1904,64 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³/год |  | 40,26 |
| Экономия природного газа, тыс. руб./год |  | 301,95 |
| Окупаемость проекта, лет |  | 6,3 |
| Котельная №14 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 987,74 | 987,74 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 381,78 | 50,36 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты, тыс. руб. | 0 | 1038,90 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³/год |  | 45,07 |
| Экономия природного газа, тыс. руб./год |  | 338,04 |
| Окупаемость проекта, лет |  | 3,1 |

Примечание: расчёт эффективности выполнен на основе проектных данных, принятых в предыдущей схеме теплоснабжения. Фактический экономический эффект может отличаться и подлежит уточнению после реализации мероприятий по ремонту тепловых сетей.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Таблица 9.5 – Фактические инвестиции за 2021–2023 гг., тыс. руб.

| Год выполнения работ | Наименование работ | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 2021 | Косметический ремонт котельных | 30 |
| 2021 | Техническое обслуживание насосов | 25 |
| 2021 | Замена секций котла №1 котельной №13 | 50 |
| 2021 | Замена притопка на котле №1 котельной №13 | 250 |
| 2021 | Проверка счетчика газа котельной №14 | 20 |
| 2022 | Проведение экспертизы здания котельной №13; проведение технической диагностики дымовой трубы котельной №13; проведение РНИ водогрейных котлов типа «Братск-1Г» котельной №13; проведение РНИ водогрейных котлов типа «Братск-1Г» котельной №14 | – |
| 2023 | Проведение экспертизы дымовой трубы котельной №14 | 150 |
| 2023 | Замена секций котла котельной №13 | 60 |
| 2023 | Чистотник на дымосос котельной №13 | 60 |
| 2023 | Замена секций котла котельной №14 | 60 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации в Пластуновском сельском поселении присвоен МУП «Пластуновское ЖКХ».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, орган местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1 – Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утверждённая ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | котельная / тепловая сеть | МУП «Пластуновское ЖКХ» |
| Котельная №14 | котельная / тепловая сеть | МУП «Пластуновское ЖКХ» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен организации МУП «Пластуновское ЖКХ» в соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанная организация владеет в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой ёмкостью.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Критерии определения единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Пластуновском сельском поселении

| Код зоны деятельности | Наименование источника тепловой энергии | Рабочая (располагаемая) тепловая мощность, Гкал/ч | Наименование организации | Вид имущественного права на источник | Протяжённость тепловых сетей, м (в двухтрубном исчислении) | Вид имущественного права на тепловые сети | Утверждённая ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ-1 | Котельная №13 | 1,7 | МУП «Пластуновское ЖКХ» | Владеет на праве аренды | 417 | Владеет на праве аренды | МУП «Пластуновское ЖКХ» |
| СТ-2 | Котельная №14 | 1,7 | МУП «Пластуновское ЖКХ» | Владеет на праве аренды | 220 | Владеет на праве аренды | МУП «Пластуновское ЖКХ» |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 10.3 – Реестр систем теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал/час | Протяжённость сетей в однотрубном исполнении, м | Наименование теплоснабжающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная №13 | 1,7 | 417 | 0,0 | МУП «Пластуновское ЖКХ» |
| Котельная №14 | 1,7 | 220 | 0,0 | МУП «Пластуновское ЖКХ» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Пластуновского сельского поселения расположены два централизованных источника теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой нагрузки между источниками не производится.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Пластуновского сельского поселения на момент актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение потребителей Краснодарского края сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Схема газоснабжения Пластуновского сельского поселения утверждена постановлением администрации № 10 от 21.01.2021.

Все котельные работают на природном газе.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные Пластуновского сельского поселения на 100 % работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) – также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Пластуновском сельском поселении отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики – при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Пластуновского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения Пластуновского сельского поселения утверждена постановлением администрации № 550 от 05.12.2024. Решения о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, в указанной схеме отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения Пластуновского сельского поселения» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения

| № | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у.т./Гкал | 153,7 | 153,7 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 8,4 | 0,94 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 39,2 | 28,6 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 59,6 | 81,99 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | – | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 37 | 5 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у.т./Гкал | 153,7 | 153,7 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 11,61 | 2,32 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 49,6 | 37,6 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 25,73 | 34,93 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | – | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива | – | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 37 | 5 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения Пластуновского сельского поселения направлена на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступной для потребителя цене.

Таблица 15.1 – Прогноз тарифных последствий

| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, руб./Гкал | 3901,6 | 4135,7 | 4383,84 | 4646,87 | 4925,68 | 5221,22 | 5534,49 | 7194,84 |
| Индекс роста, % | – | +9,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943,54 |
| Снижение удельных затрат (постоянных и переменных издержек) на производство и передачу тепловой энергии, достигнутое при реализации проектов, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,99 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов, руб./Гкал | 3901,6 | 4135,7 | 4383,84 | 4646,87 | 4925,68 | 5221,22 | 5534,49 | 7196,5 |

Примечание: прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов рассчитан с учётом инвестиционной надбавки и снижения удельных затрат. Фактические значения тарифов подлежат утверждению регулирующим органом.