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ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края является:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

- Генеральный план Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края. 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Пластуновского сельского поселения тепловой энергией;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:
Первый этап: 2025-2029 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2030-2035 годы;
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В состав Пластуновского сельского поселения входит один населенный пункт: станица Пластуновская, центр сельского поселения – станица Пластуновская. 

Общая площадь – 303,3 кв.км., численность населения – 12 106 человек.

Централизованное теплоснабжение есть только в ст. Пластуновская, в которой расположены две котельные:
Котельная №13 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №14 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Эксплуатирует тепловые сети ООО "Пластуновское ЖКХ". 
Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13330.2020

	№ п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92
	-150С

	2
	Средняя температура за отопительный период
	2,70С

	3
	Продолжительность отопительного периода
	146 сут.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И 
ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – летние периоды (далее этапы)

Численность перспективного населения Пластуновского сельского поселения  – 12 106 человек.

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (2035 год)

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	12,135
	13,5

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	25,6
	25,5

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	303,3
	344,25

	4
	Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда)
	тыс. м²
	–
	-

	5
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м²
	
	303,3

	6
	Объем нового жилищного строительства, в том числе:
	тыс. м²
	–
	40,95

	
	Индивидуальная застройка
	
	–
	40,95

	
	Малоэтажная застройка
	
	–
	0,0


Развитие общественно-деловых зон не планируется.
Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.
Ввиду отсутствия подробной информации о типе и характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Теплоснабжение жилого фонда Пластуновского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии и шести отдельно стоящих котельных.
Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Прогнозы приростов площадей строительных фондов в Пластуновском сельском поселении.

	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	40,95

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	40,95

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	40,95

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,

Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки

Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль  потребления теплоносителя, м3/час

	Котельная №13
	2024
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2025
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2026
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2027
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2028
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2029
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2030-2035
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	
	2036-2035
	0,461
	0,0
	0,0549
	0,0

	

	Котельная №14
	2024
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2025
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2026
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2027
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2028
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2029
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2030-2035
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0

	
	2036-2035
	0,608
	0,0
	0,049
	0,0


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Объекты, расположенные в производственных зонах Пластуновского сельского поселения и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника 
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и 
по поселению, городскому округу, городу федерального значения 
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4
	№ 
п/п
	Наименование расчетного элемента территориального деления 
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 
тепла, Гкал/час /га

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	ст. Пластуновская
	Котельная №13
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97

	2
	
	Котельная №14
	30,24
	30,24
	30,24
	30,24
	30,24
	30,24
	30,24


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Пластуновского сельского поселения для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 2-х котельных.
Таблица 2.1.
	Наименование теплоисточника 
	Год ввода котельной в эксплуатацию
	Марка (тип) котла
	Год установки
	Год капитального ремонта (последний)
	Мощность котлов, Гкал.час.
	Режим работы котлов
	Вид топлива
	Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №13
	1987
	Братск-1
	1987
	н/д
	0,86
	водогрейный
	природный газ
	0,461

	
	
	Братск-1
	1987
	н/д
	0,86
	
	
	

	Котельная №14
	1987
	Братск-1
	1987
	н/д
	0,86
	водогрейный
	природный газ
	0,608

	
	
	Братск-1
	1987
	н/д
	0,86
	
	
	


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Пластуновского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 303,3 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 6,07 Гкал/час.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности Котельной №13
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Располагаемая тепловая мощность
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Технические ограничения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Потери в тепловых сетях
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,023

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	отопление и вентиляция
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	горячее водоснабжение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	+1,034
	+1,034
	+1,034
	+1,034
	+1,034
	+1,034
	+1,2158


Таблица 2.3.- Балансы тепловой мощности Котельной №14
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Располагаемая тепловая мощность
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Технические ограничения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Потери в тепловых сетях
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,031

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	отопление и вентиляция
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	горячее водоснабжение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	+0,857
	+0,857
	+0,857
	+0,857
	+0,857
	+0,857
	+1,061


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае,
если зона действия источника тепловой энергии расположена

в границах двух и более поселений, с указанием величины
тепловой нагрузки для потребителей каждого округа
На территории Пластуновского сельского поселения отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),
где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: 

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15
где B – среднее число абонентов на 1 км; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC; 

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной. 

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5
где R пред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

 p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; 

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; 

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной Пластуновского сельского поселения приведены в таблице 7. 

Расчёт эффективного радиуса

	     Таблица 2.4.
Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки
	Установленная мощность Гкал/час
	Расчётная нагрузка, Гкал/час
	Средний диаметр трубопровода отопления, мм
	Протяжённость тепловых сетей отопления   (в  двухтрубном исчислении) м
	Тепловая плотность района Гкал/ч/км²
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная №13
	1,7
	0,461
	0,086
	462
	7,97
	0,277

	Котельная №14
	1,7
	0,608
	0,086
	252
	30,24
	0,143


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующая система теплоснабжения Пластуновского сельского поселения состоит из двух централизованных котельных. В котельных ВПУ отсутствует.


Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,                                                                                                           

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,                                                                                                           

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.


В таблице 2.5. рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи  тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения,

(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Объем воды на подпитку системы теплоснабжения,

Vподп.

	Котельная №13
	192,42
	8,99
	10,73
	0,0
	172,7

	Котельная №14
	172,81
	11,86
	5,85
	0,0
	155,1


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 3.2.
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная №13
	0
	0
	0

	Котельная №14
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» была заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

- определен перечень объектов перспективной застройки на основании решения Генерального плана развития сельского поселения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки.

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарий «Мастер-плана», заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

- 
данные по строительному фонду и перспективной застройке в соответствии с утвержденным Генеральным планом сельского поселения;

        - принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителей;

    - необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

- обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Пластуновского сельского поселения включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей. 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ                 И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация источников теплоснабжения не запланирована.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки      электрической и тепловой энергии и котельных

 Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно
Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не запланированы.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации
Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Таблица 5.1 - Температурный график 

	Наименование источника 
теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная №13 
	отсутствует
	-15
	+18
	95/50

	Котельная №14 
	отсутствует
	-15
	+18
	95/50


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - График качественного температурного регулирования
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	46,6
	39,0

	7
	48,9
	40,6

	6
	51,3
	42,2

	5
	53,5
	43,7

	4
	55,8
	45,2

	3
	58,0
	46,6

	2
	60,2
	48,1

	1
	62,4
	49,5

	0
	64,5
	50,9

	-1
	66,7
	52,3

	-2
	68,8
	53,6

	-3
	70,9
	55,0

	-4
	73,0
	56,3

	-5
	75,0
	57,6

	-6
	77,1
	58,9

	-7
	79,1
	60,2

	-8
	81,1
	61,5

	-9
	83,2
	62,7

	-10
	85,2
	63,9

	-11
	87,2
	65,2

	-12
	89,1
	61,7

	-13
	91,1
	67,6

	-14
	93,1
	68,8

	-15
	95,0
	70,0


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2035 года.
Таблица 5.3 - Производительность котельных Пластуновского сельского поселения 
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	Котельная №13 
	1,7
	1,7
	0,461
	Не планируется

	Котельная №14 
	1,7
	1,7
	0,608
	Не планируется


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Пластуновского сельского поселения не планируется, в связи с тем, что на всех котельных наблюдается резерв мощности. 
6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения 
под жилую, комплексную и производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 
или ликвидации котельной
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	Ремонт теплотрассы котельная №13 L=462 м
	Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа

	2
	Ремонт теплотрассы котельная №14 L=252 м
	


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные Пластуновского сельского поселения работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1. - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выр-ка тепловой энергии, Гкал
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №13 
	Природный газ
	1082,3/

786,62
	166,35
	166,35
	166,35
	166,35
	166,35
	166,35
	120,9

	2
	Котельная №14 
	Природный газ
	1369,8/

1038,43
	210,54
	210,54
	210,54
	210,54
	210,54
	210,54
	159,6


Таблица 8.2. - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, тыс.м3/т натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №13 
	Природный газ
	147,25
	147,25
	147,25
	147,25
	147,25
	147,25
	106,99

	2
	Котельная №14 
	Природный газ
	186,317
	186,317
	186,317
	186,317
	186,317
	186,317
	141,245


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии
Таблица 8.3.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	Котельная №13 
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №14 
	Природный газ
	Природный газ


Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Пластуновского сельского поселения не используются.
8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	Котельная №13 
	Природный газ
	100
	34,13
	8169

	Котельная №14 
	Природный газ
	100
	34,2
	8169


8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе 

В Пластуновском сельском поселении в котельных на 100% используется природный газ. 
8.5. Приоритетное направление развития топливного 
баланса поселения
Все котельные работают на природном газе. Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2036-2035

	-
	
	
	
	
	
	


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Таблица 9.2.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2036-2035

	Ремонт теплотрассы котельная №13 L=462 м
	
	
	
	
	
	1904,64

	Ремонт теплотрассы котельная №14 L=252 м
	
	
	
	
	
	1038,9


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.3.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2036-2035

	
	
	
	
	
	
	


9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Таблица 9.4.- Показатели экономического эффекта реализации мероприятий схемы теплоснабжения
	Показатель
	ДО
	ПОСЛЕ

	Котельная №13

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	748,93
	748,93

	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	333,04
	37,37

	Капитальные затраты

	Капитальные затраты 
	0
	1904,64

	Ожидаемый энергетический и экономический эффект

	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. куб.м /год
	40,26

	Экономия природного газа
	тыс. руб/год
	301,95

	Окупаемость проекта, год
	6,3

	Котельная №14

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	987,74
	987,74

	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	381,78
	50,36

	Капитальные затраты

	Капитальные затраты 
	0
	1038,9

	Ожидаемый энергетический и экономический эффект

	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. куб.м /год
	45,07

	Экономия природного газа
	тыс. руб/год
	338,04

	Окупаемость проекта, год
	3,1


9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
период актуализации
Таблица 9.5.

	Год выполнения работ 
	Наименование работ
	Сумма

	2021
	Косметический ремонт котельных
	30

	2021
	Техническое  обслуживание насосов
	25

	2021
	замена секций котла №1 кот.13
	
	50

	2021
	замена притопка на котле №1 кот.13
	 
	 
	250

	2021
	проверка счетчика газа кот.14
	 
	 
	20

	2022
	проведении экспертизы здания котельной №13

проведении тех. диагностики дымовой трубы (кирпичная труба) котельной 13

проведении РНИ водогрейных котлов типа «Братск – 1Г» котельная 13 

 проведении РНИ водогрейных котлов типа «Братск – 1Г» котельная 14
	-

	2023
	проведение  экспертизы дымовой трубы котельная 14
	150

	2023
	замена секций котла кот.13
	 
	60

	2023
	чистотник на дымосос кот.13
	 
	60

	2023
	замена секций котла кот.14
	 
	60


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации в Пластуновском сельском поселении присвоен ООО «Пластуновское ЖКХ».
10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.     № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

	Наименование источников 
в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	Котельная №13 
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Пластуновское ЖКХ»

	Котельная №14 
	котельная/тепловая сеть
	


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен организации (ООО «Пластуновское ЖКХ») в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.
Таблица 10.2. Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Пластуновском сельском поселении
	Код зоны

деятельн.
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наим-е источника тепловой энергии
	Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч
	Наим-е организации
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наим-е организации
	Протяженность сети, м
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	ООО «ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ»

	СТ-1
	Котельная №13 
	1,7
	ООО «ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-2
	Котельная №14 
	1,7
	ООО «ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808


10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	Котельная №13 
	1,7
	462
	0,0
	ООО «Пластуновское ЖКХ»

	Котельная №14 
	1,7
	252
	0,0
	


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории Пластуновского сельского поселения расположены два централизованных источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Пластуновского сельского поселения на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии
Газоснабжение потребителей Краснодарского края сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Все котельные работают на природном газе.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Котельные Пластуновского сельского поселения на 100 % работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения
Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Пластуновском сельском поселении отсутствует.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Пластуновского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Информация о решениях развития системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения, отсутствует.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения Пластуновского сельского поселения» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения
	№
	Показатель
	Единица измерения
	2024
	2035

	Котельная №13

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	153,7
	153,7

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	8,4
	0,94

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	39,2
	28,6

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	59,6
	81,99

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	37
	5

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	1

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0

	Котельная №14

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	153,7
	153,7

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	11,61
	2,32

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	49,6
	37,6

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	25,73
	34,93

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	37
	5

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	1

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Пластуновского сельского поселения направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.
                    Таблица 15.1.
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	Тариф
	3901,6
	4135,7
	4383,84
	4646,87
	4925,68
	5221,22
	5534,49
	7194,84

	Индекс роста
	
	+9,0
	+6,0
	+6,0
	+6,0
	+6,0
	+6,0
	+6,0

	Инвестиционная надбавка к 

тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2943,54

	Снижение удельных затрат (постоянных и переменных 

издержек) на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации 

проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	639,99

	Прогнозируемый тариф на 

тепловую энергию при реализации проектов
	3901,6
	4135,7
	4383,84
	4646,87
	4925,68
	5221,22
	5534,49
	7196,5


1

