схема теплоснабжения

Пластуновского сельского поселения

динского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2038 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оглавление

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	3

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	32

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	34

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	34

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	36

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	38

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	42

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	47

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	49

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	50

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	52

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	54

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	58

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	61

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	62

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	63

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	64

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в Пластуновском сельском поселении отсутствуют.

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгодно, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Также отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Пластуновского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 303,3 тыс. м². Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможным точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определён из условия 20 ккал/ч на 1 м². Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 6,06 Гкал/час.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Пластуновского сельского поселения действуют два источника теплоснабжения.

- Котельная №13 является централизованной, работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации. В котельной установлены 2 котла типа «Братск-1» (2 шт.). Номинальная мощность котельной – 1,7 Гкал/час. Газ является основным видом топлива. Котельная работает сезонно (только на отопление) – 3504 часа в год. Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 417 п.м. Тепловая изоляция – ППУ.

- Котельная №14 является централизованной, работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации. В котельной установлены 2 котла типа «Братск-1» (2 шт.). Номинальная мощность котельной – 1,7 Гкал/час. Газ является основным видом топлива. Котельная работает сезонно (только на отопление) – 3504 часа в год. Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 220 п.м. Тепловая изоляция – минеральная вата.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 1 – Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №13 | 1,7 |
| Котельная №14 | 1,7 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют.

Таблица 2 – Установленная и располагаемая тепловая мощность

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1,7 | 1,66 |
| Котельная №14 | 1,7 | 1,66 |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 3 – Мощность нетто и собственные нужды котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность нетто, Гкал/час | Собственные нужды котельной (отопление) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Котельная №13 | 1,6541 | 20,56 | 0,0059 |
| Котельная №14 | 1,6526 | 25,9 | 0,0074 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4 – Сведения об основном оборудовании

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Год ввода в эксплуатацию | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | Братск-1 | 1987 | 2028–2038 | Замена котлов |
|  | Братск-1 | 1987 | 2028–2038 |  |
| Котельная №14 | Братск-1 | 1987 | 2028–2038 | Замена котлов |
|  | Братск-1 | 1987 | 2028–2038 |  |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На территории Пластуновского сельского поселения источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Работа котлов осуществляется согласно оптимальному температурному графику отпуска тепловой энергии и утверждённым режимным картам работы котельной. Фактический температурный график котельных №13 и №14 составляет 75,9/58 °С.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 5 – Среднегодовая загрузка котлов

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | Братск-1 | 60 |
|  | Братск-1 | 60 |
| Котельная №14 | Братск-1 | 60 |
|  | Братск-1 | 60 |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

У всех потребителей тепловой энергии отсутствуют приборы учёта. В связи с этим учёт тепла ведётся по нормативным показателям.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2021–2022 гг. не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Пластуновском сельском поселении комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 6 – Характеристика тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Наименование трубопровода (подающий, обратный) | Тип прокладки | Отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внешний диаметр по сортаменту, мм | Длина теплотрассы, м |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 | У-1 | подающий | надземная | 100 | 82 |
|  |  | обратный | надземная | 100 | 82 |
| У-1 | ЦРБ Пластуновская | подающий | надземная | 100 | 40 |
|  |  | обратный | надземная | 100 | 40 |
| У-1 | КДО ст. Пластуновская | подающий | надземная | 100 | 340 |
|  |  | обратный | надземная | 100 | 340 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | У-1 | подающий | подземная | 100 | 10 |
|  |  | обратный | подземная | 100 | 10 |
| У-1 | У-2 | подающий | подземная | 100 | 30 |
|  |  | обратный | подземная | 100 | 30 |
| У-2 | СОШ №5 | подающий | подземная | 100 | 35 |
|  |  | обратный | подземная | 100 | 35 |
| У-1 | У-3 | подающий | подземная | 100 | 60 |
|  |  | обратный | подземная | 100 | 60 |
| У-3 | БОУ ДОД ДДТ | подающий | подземная | 100 | 18 |
|  |  | обратный | подземная | 100 | 18 |
| У-3 | МКУ ОХО Пластуновская с/п | подающий | подземная | 100 | 84 |
|  |  | обратный | подземная | 100 | 84 |

Примечание: детализация участков приведена по данным предыдущей инвентаризации. По состоянию на 2025 год общая протяжённость тепловых сетей котельной №13 в двухтрубном исчислении составляет 417 м, котельной №14 – 220 м. Уточнение длин отдельных участков будет выполнено при последующем обследовании.

1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

см. Приложение

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 8 – Параметры тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию сети | Тип прокладки | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1987 | Надземная | ППУ | П-образные компенсаторы |
| Котельная №14 | 1987 | Подземная | Минеральная вата | П-образные компенсаторы |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Таблица 9 – Арматура на тепловых сетях

| Задвижки |  |  | Компенсаторы | Дренажная арматура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Количество, шт. (чугунные) | Количество, шт. (стальные с ручным приводом) | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Количество, шт. |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |
| 100 | – | 6 | – | – | – |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |
| 100 | – | 8 | – | – | – |

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории Пластуновского сельского поселения тепловые камеры отсутствуют.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных Пластуновского сельского поселения осуществляется путём качественного регулирования по нагрузке отопления согласно утверждённым температурным графикам.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельных соответствуют утверждённым графикам регулирования. Фактический температурный график работы котельных №13 и №14 составляет 75,9/58 °С. Ниже для иллюстрации метода качественного регулирования приведён классический график 95/70 °С.

График качественного температурного регулирования (справочно)

Таблица 10 – Температурный график 95/70 °С

| Температура наружного воздуха, °С | Температура в подающем трубопроводе, °С | Температура в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 46,6 | 39,0 |
| 7 | 48,9 | 40,6 |
| 6 | 51,3 | 42,2 |
| 5 | 53,5 | 43,7 |
| 4 | 55,8 | 45,2 |
| 3 | 58,0 | 46,6 |
| 2 | 60,2 | 48,1 |
| 1 | 62,4 | 49,5 |
| 0 | 64,5 | 50,9 |
| -1 | 66,7 | 52,3 |
| -2 | 68,8 | 53,6 |
| -3 | 70,9 | 55,0 |
| -4 | 73,0 | 56,3 |
| -5 | 75,0 | 57,6 |
| -6 | 77,1 | 58,9 |
| -7 | 79,1 | 60,2 |
| -8 | 81,1 | 61,5 |
| -9 | 83,2 | 62,7 |
| -10 | 85,2 | 63,9 |
| -11 | 87,2 | 65,2 |
| -12 | 89,1 | 66,4 |
| -13 | 91,1 | 67,6 |
| -14 | 93,1 | 68,8 |
| -15 | 95,0 | 70,0 |

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Расчёт гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики не выполнены, так как разработка электронной модели системы теплоснабжения для поселений с численностью населения менее 100 тыс. человек не является обязательной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 4 года

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. За весь период эксплуатации зафиксирована одна аварийная ситуация (без уточнения даты и причин).

1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний. Гидравлические испытания в 2025 году не проводились. По результатам испытаний составляется акт, в котором фиксируются обнаруженные дефекты. Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации, межремонтного периода объектов, а также на основании выявленных при испытаниях дефектов.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность испытаний тепловых сетей:

- на прочность – 2 раза в год (после отопительного сезона и перед отопительным сезоном);

- на максимальную температуру – 1 раз в 5 лет.

Процедуры летних ремонтов и методы испытаний тепловых сетей соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включённых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов на участке тепловой сети, а также потерь тепловой энергии со всеми видами утечки теплоносителя из систем теплопотребления (у потребителей, не имеющих приборов учёта). Расчёт нормативов технологических потерь выполнен согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325. Утверждённые нормативы потерь приведены в таблице 13. Фактические потери тепловой энергии в сетях по данным эксплуатации составляют 33,8 % от отпуска в сеть, что обусловлено высоким износом тепловых сетей и неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции.

Таблица 13 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

|  | Наименование источника теплоснабжения |  | Потери в тепловых сетях (нормативные) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год |  | % |
| Котельная №13 |  | 51,41 |  | 5 |
| Котельная №14 |  | 64,76 |  | 5 |

1.3.14. (пропущен в исходном тексте, но следует за 1.3.13 – не меняем)

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2020–2022 гг. не выдавались.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально различные схемы – зависимая и независимая. При зависимой схеме вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах. В Пластуновском сельском поселении используется зависимая схема.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

У всех потребителей тепловой энергии приборы учёта отсутствуют. Данные о планах по установке приборов учёта на момент актуализации схемы не предоставлены.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Котельные №13 и №14 имеют систему диспетчеризации и функционируют без постоянного присутствия персонала. В диспетчерской круглосуточно дежурит диспетчер. Инженер смены в штатной расстановке теплоснабжающей организации отсутствует. Основные задачи диспетчерской службы: обеспечение надёжного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточное оперативное управление производством, передачей и распределением тепла, ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пуск и останов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к ремонтным работам, проведение гидравлических испытаний, приём заявок от жителей. В журнале аварий и инцидентов фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Пластуновского сельского поселения тепловые пункты отсутствуют.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путём установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Пластуновского сельского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. Границы зон показаны на рис. 3 (см. Приложение).

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 14 – Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных

| Наименование потребителя | Расчетное потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,461 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №14 |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,608 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Ввиду отсутствия в действующих нормативных и законодательных актах методов определения фактических тепловых нагрузок, расчёт необходимо выполнять на основании показаний узлов учёта, установленных на коллекторах источника тепловой энергии. Определить тепловые нагрузки на коллекторах не представляется возможным ввиду отсутствия узлов учёта на коллекторах.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгодно, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Также отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Пластуновского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 303,3 тыс. м². Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможным точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определён из условия 20 ккал/ч на 1 м². Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 6,06 Гкал/час.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 15 – Потребление тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление за отопительный период, Гкал | Потребление за год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1100,03 | 1094,84 |
| Котельная №14 | 1385,97 | 1379,49 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 0,0168 Гкал/кв. м в месяц.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Таблица 16 – Сравнение расчётной и договорной тепловой нагрузки

| Источник теплоснабжения | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/год | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1100,03 | – |
| Котельная №14 | 1385,97 | – |

Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений потребности в тепловом потреблении является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.

В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки может быть предложено следующее:

- установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

- введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования, и/или изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)»).

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии – по каждому из выводов

Баланс тепловой мощности

Таблица 17 – Баланс тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/час | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1,7 | 1,66 | 0,0059 | 1,6541 | 0,235 | 0,461 |
| Котельная №14 | 1,7 | 1,66 | 0,0074 | 1,6526 | 0,310 | 0,608 |

Примечание: значения потерь тепловой энергии в сетях приведены в соответствии с актуализированными данными (фактический уровень потерь – 33,8 % от отпуска в сеть). Располагаемая мощность принята с учётом технического состояния оборудования.

1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, выводам тепловой мощности от источников

Таблица 18 – Резерв (+) / дефицит (–) тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Резерв (+) / Дефицит (–), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |
| Котельная №13 | 0,461 | 1,7 | 1,66 | 1,6541 | +0,9581 |
| Котельная №14 | 0,608 | 1,7 | 1,66 | 1,6526 | +0,7346 |

*Примечание: резерв рассчитан как разность между мощностью нетто и суммой потерь в сетях и присоединённой нагрузки. Для котельной №13: 1,6541 – 0,235 – 0,461 = 0,9581 Гкал/ч; для котельной №14: 1,6526 – 0,310 – 0,608 = 0,7346 Гкал/ч.*

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, и существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Расчёт гидравлических режимов тепловых сетей не выполнен, так как разработка электронной модели системы теплоснабжения для поселений с численностью населения менее 100 тыс. человек не является обязательной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

1.6.4. Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицита на качество теплоснабжения

Расчёт дефицита/профицита мощности по каждому из источников производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объёме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведённых наладочных мероприятий, показаний узлов учёта, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов. В соответствии с п. 1.6.2 в котельных наблюдается резерв мощности.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В Пластуновском сельском поселении присоединение новых потребителей к действующим котельным на период до 2035 года не планируется.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчётные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Баланс теплоносителя (актуализированный)

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м³ (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения (Vот.), м³ | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей (Vт.с), м³ | Объем воды на ГВС, м³/год | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения (Vподп.), м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 192,42 | 8,99 | 9,67 | 0,0 | 163,4 |
| Котельная №14 | 172,81 | 11,86 | 5,10 | 0,0 | 148,6 |

Примечание: объёмы воды в трубопроводах тепловых сетей (Vт.с) и подпитки (Vподп.) пересчитаны с учётом фактической протяжённости тепловых сетей (417 м для котельной №13, 220 м для котельной №14) и продолжительности отопительного периода 3504 часа.

1.7.2. Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объёма воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 20 – Баланс аварийной подпитки

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 | 0 | 0 | 0 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в котельных Пластуновского сельского поселения является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

*B = (Qвыр × 10³) / (Qн × βк.а.)*,

где: Qвыр – годовая выработка тепла, Гкал;
Qн – теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м³ = 0,0079 Гкал/м³);
βк.а – КПД котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемой теплоты Qвыр на удельный расход условного топлива *b*:

*B = Qвыр × b × 10⁻³*,

где *b* – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал.

В таблице 21 представлены топливные балансы по котельным Пластуновского сельского поселения на перспективный период (на уровне 2025 года).

Таблица 21 – Топливные балансы по котельным (актуализированные)

| Источник теплоснабжения | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход условного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход природного газа, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 678 | 155,5 | 105,4 | 102,2 |
| Котельная №14 | 625 | 155,5 | 97,2 | 94,2 |

Примечание: в таблице приведены среднегодовые показатели, соответствующие фактическим расходам газа 2025 года. Согласно опросному листу, фактические расходы природного газа в 2024–2025 гг. составили: котельная №13 – 106,97 тыс. м³ (2024) и 102,20 тыс. м³ (2025); котельная №14 – 102,20 тыс. м³ (2024) и 94,24 тыс. м³ (2025). На период до 2035 года принят уровень 2025 года ввиду отсутствия планируемого подключения новых потребителей.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельные работают на природном газе. Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Котельные работают на природном газе. Особенности характеристик топлива определяются условиями поставки по существующей газораспределительной сети.

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха

Котельные работают на природном газе. В периоды расчётных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не зафиксировано.

1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с пп. «и» п. 19, 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пп. 6.27–6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [P], коэффициент готовности [Kг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учётом надежности должен производиться для каждого потребителя.

При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Pит = 0,97; тепловых сетей Pтс = 0,9; потребителя теплоты Pпт = 0,99; системы централизованного теплоснабжения (далее – СЦТ) в целом Pсцт = 0,9 × 0,97 × 0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены участков теплопроводов на более надёжные;

- обоснованностью перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Kг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчётных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчётных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчётного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.);

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.

Термины и определения соответствуют ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции.

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния.

Дефект – по ГОСТ 15467.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом. Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей схемы теплоснабжения термин «отказ» используется в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящее к нарушению его работоспособного состояния (то есть прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности);

- отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» употребляется только в отношении событий, которые в соответствии с ГОСТ 27.002-89 не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводе.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Статистика аварийных отключений потребителей за 2020–2021 гг. отсутствует.

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Все тепловые сети котельных находятся в зоне нормативной надежности.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации определены в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время МУП «Пластуновское ЖКХ» является теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении Пластуновского сельского поселения.

Таблица 21 – Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя |  | Показатель теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУП «Пластуновское ЖКХ» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4 |
| 2 | Количество котельных | единицы | 2 |
| 3 | Протяжённость сетей (2-х трубная) | м | 637 |
| 4 | Расчётная нагрузка | Гкал/ч | 1,069 |
| 5 | Средний удельный расход топлива котла | кг у.т./Гкал | 155,5 |
| 6 | Технологические потери (нормативные) | Гкал/час | 0,033 |

*Примечание: протяжённость сетей указана суммарно по котельным №13 (417 м) и №14 (220 м) в соответствии с актуализированными данными. Установленная тепловая мощность определена как сумма номинальных мощностей котлов (2 × 1,7 Гкал/ч = 3,4 Гкал/ч). Технологические потери приведены в нормативном выражении (5 % от отпуска в сеть).*

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учётом последних 3 лет

Цены на тарифы рассчитываются предприятием МУП «Пластуновское ЖКХ» и утверждаются РЭК – Департамент цен и тарифов Краснодарского края (приложение приказа от 18.12.2020 г. № 364/2020-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду»).

Компонент «тепловая энергия»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3183,18 руб./Гкал;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3250,52 руб./Гкал (+2,1 %);

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 3250,52 руб./Гкал (0 %);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 3271,97 руб./Гкал (+0,6 %);

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3271,97 руб./Гкал (0 %);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3422,0 руб./Гкал (+4,6 %);

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3422,0 руб./Гкал (0 %).

Из динамики тарифов видно, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию, в свою очередь, приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не имеют возможности обновлять своё оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при её транспортировке.

Примечание: фактические тарифы за 2023–2025 гг. на момент актуализации схемы не предоставлены. Тарифы на последующие годы устанавливаются регулирующим органом в установленном порядке.

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Основные статьи затрат при утверждении тарифов МУП «Пластуновское ЖКХ» (данные за 2022 год приведены справочно).

Таблица 22 – Структура тарифов на тепловую энергию (2022 г.)

| Показатель | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчётный период регулирования |  | 0,04 |
| Индекс эффективности оперативных расходов | % | 1,0 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 3,4 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 |
| I. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |
| Расход на приобретение сырья и материалов | Тыс. руб. | н/д |
| Расходы на ремонт основных средств | Тыс. руб. | н/д |
| Аренда земли | Тыс. руб. | н/д |
| Расходы на оплату труда | Тыс. руб. | н/д |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями всего, в том числе: | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы на служебные командировки | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы на обучение персонала | Тыс. руб. | 0,0 |
| Лизинговый платеж | Тыс. руб. | 0,0 |
| Арендная плата (непроизводственные объекты) | Тыс. руб. | 0,0 |
| Другие расходы | Тыс. руб. | – |
| Итого операционных расходов | Тыс. руб. | 0,0 |
| II. НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Тыс. руб. | 0,0 |
| Арендная плата всего, в т.ч. | Тыс. руб. | 0,0 |
| – арендная плата за нежилые помещения | Тыс. руб. | 0,0 |
| – арендная плата за земельные участки | Тыс. руб. | 0,0 |
| Концессионная плата | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей всего, в том числе: | Тыс. руб. | 0,0 |
| – плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | Тыс. руб. | 0,0 |
| – расходы на обязательное страхование | Тыс. руб. | 0,0 |
| – иные расходы, в т.ч.: | Тыс. руб. | 0,0 |
| – налог на имущество | Тыс. руб. | 0,0 |
| – транспортный налог | Тыс. руб. | 0,0 |
| – налог на землю | Тыс. руб. | 0,0 |
| – услуги банка | Тыс. руб. | 0,0 |
| – прочие | Тыс. руб. | 0,0 |
| Отчисления на социальные нужды, в том числе: | Тыс. руб. | н/д |
| – отчисления на социальные нужды ОПП | Тыс. руб. | 0,0 |
| – отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | Тыс. руб. | 0,0 |
| – отчисления на социальные нужды общепроизводственного персонала | Тыс. руб. | 0,0 |
| – отчисления на социальные нужды АУП | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы по сомнительным долгам | Тыс. руб. | 0,0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы по выплатам по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | Тыс. руб. | 0,0 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации права собственности концедента | Тыс. руб. | 0,0 |
| Неучтённые экономически обоснованные расходы | Тыс. руб. | 0,0 |
| ИТОГО неподконтрольных расходов: | Тыс. руб. | – |
| III. ПРИБЫЛЬ |  |  |
| Нормативный срок прибыли | % | 0,5 |
| Нормативная прибыль всего, в т.ч. | Тыс. руб. | 0,0 |
| – расходы на капитальные вложения (инвестиции) | Тыс. руб. | 0,0 |
| – расходы на погашение и обслуживание заемных средств в рамках инвестпрограммы | Тыс. руб. | 0,0 |
| – расходы на выплаты, предусмотренные коллективным договором, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом | Тыс. руб. | 0,0 |
| Предпринимательская прибыль | Тыс. руб. | 0,0 |
| Выпадающие доходы | Тыс. руб. | 0,0 |
| Итого: | Тыс. руб. | 0,0 |
| IV. РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |  |
| Расходы на электроэнергию | Тыс. руб. | 636,49 |
| тариф | Руб./кВт·ч | 5,08 |
| объём | кВт·ч | 125294 |
| Расходы на холодную воду | Тыс. руб. | 26,079 |
| цена | Руб/м³ | 42,93 |
| объём | м³ | 607,5 |
| Расходы на топливо | Тыс. руб. | 2577,13 |
| цена | Руб/тыс. м³ | 7360,5 |
| объём | Тыс. м³ | 350,13 |
| Расходы по созданию запасов топлива | Тыс. руб. | 0,0 |
| Итого расходов на приобретение энергоресурсов | Тыс. руб. | 3239,69 |
| ИТОГО НВВ: | Тыс. руб. | 7950,41 |
| Производственная тепловая энергия | Гкал | 2486,0 |
| Энергии всего: | Гкал |  |
| В т.ч. работающих на: | Гкал |  |
| – газовом топливе | Гкал | 2486,0 |
| – мазуте | Гкал | – |
| – дизельном топливе | Гкал | – |
| – твёрдом топливе | Гкал | – |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 46,46 |
| Получено со стороны | Гкал | 0,0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2323,32 |
| Потери тепловой энергии (нормативные) | Гкал | 116,17 |
| % потерь к отпуску в сеть | % | 5 |
| Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,5 |
| Протяжённость сетей в 2-х трубном исполнении | м | 637 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2323,32 |
| Среднегодовой тариф с НДС | руб./Гкал | 3422,0 |

Примечание: в таблице 22 сохранены исходные данные за 2022 год (последний доступный период утверждённой тарифной отчётности). Актуальные значения подлежат уточнению при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. Расчёт ведётся индивидуально, согласно калькуляции, на основании заявления.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Пластуновского сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Высокий износ основного оборудования тепловых сетей при одновременном повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащённости этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами. Фактический уровень потерь тепловой энергии в сетях составляет 33,8 %, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии тепловой изоляции и необходимости проведения ремонтных работ.

- Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов объём реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передающих устройствах, что обусловлено в том числе снижением доступного лимита оборотных средств.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надёжного и безопасного теплоснабжения в Пластуновском сельском поселении отсутствуют.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы для развития системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы для надёжного и эффективного снабжения топливом отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 23 – Фактическая и перспективная тепловая мощность нетто

| Наименование | Фактическая установленная мощность котельной, Гкал/час | Мощность тепловой энергии (нетто) существующая, Гкал/час | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективная, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1,7 | 1,6541 | 1,6541 |
| Котельная №14 | 1,7 | 1,6526 | 1,6526 |

Примечание: значения мощности нетто рассчитаны с учётом затрат тепла на собственные нужды котельных. Перспективная мощность принята на уровне существующей, так как на расчётный период не планируется реконструкция источников с изменением установленной мощности.

2.2. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На расчётный срок присоединение новых абонентов к существующим котельным не планируется. Теплоснабжение новых объектов строительства предполагается осуществлять от индивидуальных газовых источников тепловой энергии.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На расчётный срок для обеспечения технологических процессов удельный расход тепловой энергии на отопление принят в размере 0,0068 Гкал/час (на 1 м² отапливаемой площади).

2.4. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На расчётный срок объёмы потребления тепловой энергии от централизованных источников останутся на прежнем уровне. Строительство новых источников тепловой энергии для централизованного теплоснабжения не планируется.

2.5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объёмов потребления тепловой энергии от индивидуальных источников не планируются (прогнозные объёмы нового жилищного строительства в индивидуальном секторе не приводят к изменению расчётной тепловой нагрузки на существующие централизованные источники).

2.6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Источники тепловой энергии в производственных зонах, охваченные централизованным теплоснабжением, отсутствуют. Приросты объёмов потребления тепловой энергии на производственные нужды не планируются.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

П. 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в пп. «в» п. 23, пп. 55, 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных ПП РФ № 154, не является обязательным.

Население Пластуновского сельского поселения составляет 1471 человек. На основании изложенного при разработке настоящей схемы, и учитывая значение численности населения Пластуновского сельского поселения, в пределе до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 24 – Балансы тепловой мощности (актуализированные)

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) / Дефицит (–), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) / Дефицит (–), Гкал/час |
| Котельная №13 | 1,66 | 0,461 | +0,958 | 1,66 | 0,461 | +0,958 |
| Котельная №14 | 1,66 | 0,608 | +0,735 | 1,66 | 0,608 | +0,735 |

*Примечание: резерв рассчитан как разность между мощностью нетто и суммой потерь в тепловых сетях и присоединённой нагрузки. Фактические потери в сетях приняты в размере 33,8 % от отпуска тепловой энергии, что соответствует 0,235 Гкал/ч для котельной №13 и 0,310 Гкал/ч для котельной №14. Таким образом, резерв определён: для котельной №13 – 1,6541 – 0,235 – 0,461 = 0,958 Гкал/ч; для котельной №14 – 1,6526 – 0,310 – 0,608 = 0,735 Гкал/ч.*

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько)

Таблица 25 – Балансы по магистральным выводам

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединённая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Мощность источника тепловой энергии (нетто), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие организации |  |
| Котельная №13 | 0,461 | 0,0 | 0,461 | 0,0 | 1,6541 |
| Котельная №14 | 0,608 | 0,0 | 0,608 | 0,0 | 1,6526 |

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода входит в состав электронной модели схемы теплоснабжения. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, разработка электронной модели для поселений с численностью населения менее 100 тыс. человек не является обязательной, в связи с чем данный расчёт не выполнялся.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На расчётный срок присоединение новых абонентов к источникам теплоснабжения не планируется. Существующий резерв тепловой мощности на котельных №13 и №14 составляет 0,958 Гкал/ч и 0,735 Гкал/ч соответственно, что достаточно для покрытия возможных незначительных колебаний нагрузки существующих потребителей, но не предполагается к использованию для подключения новых объектов в связи с отсутствием заявок на технологическое присоединение.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание, формат, объём мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населённых пунктах и существенным образом зависят от целей и задач, стоящих перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены ещё с советских времён и только усугубились в современный период. Для решения ряда проблем используется стратегический мастер-план.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В соответствии с Генеральным планом Пластуновского сельского поселения, теплоснабжение жилого фонда предусматривается от автономных источников – автоматических газовых отопительных котлов. Генеральным планом также предусмотрена возможность строительства новых районных котельных для обеспечения перспективной застройки. Однако на момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на подключение новых объектов к централизованным тепловым сетям отсутствуют, в связи с чем приоритетным сценарием остаётся индивидуальное теплоснабжение. Вопрос строительства новых котельных может быть уточнён при последующих актуализациях схемы по мере поступления заявок на подключение.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения

Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не представляется возможным, так как в Пластуновском сельском поселении на текущий период реализуется один вариант развития системы теплоснабжения – теплоснабжение новых потребителей от индивидуальных источников тепловой энергии.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Пластуновского сельского поселения

Строительство новых источников тепловой энергии для централизованного теплоснабжения в период до 2035 года не требуется в связи с отсутствием заявок на подключение и низким спросом на централизованное теплоснабжение среди населения. Приоритетным остаётся развитие индивидуального теплоснабжения с использованием природного газа.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждён приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском;

- затраты после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются по формуле:

а – расчѐтное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м³/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

V ср. г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м³;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

Суммарные расчѐтные годовые затраты воды для системы теплоснабжения в целом определяются по формуле:

G p п.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м³;

G pп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3 ;

G pп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3 ;

G pут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ѐмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. Для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах.

Таблица 26 – Расход теплоносителя на горячее водоснабжение

| Наименование источника теплоснабжения | Объём воды на горячее водоснабжение, м³/год | Среднечасовой расход теплоносителя, м³/час | Максимальный расход теплоносителя, м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание: система централизованного горячего водоснабжения на территории Пластуновского сельского поселения отсутствует.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В системе теплоснабжения Пластуновского сельского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды определён в соответствии с СП 124.13330.2012 (0,75 % от фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых системах отопления). Фактический часовой расход подпиточной воды приведён по данным эксплуатации (для котельной №14 указано среднее значение, для котельной №13 – н/д).

Таблица 27 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды (актуализированный)

| Наименование источника теплоснабжения | Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/час | Фактический часовой расход подпиточной воды, т/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 0,065 | н/д |
| Котельная №14 | 0,048 | н/д |

*Примечание: нормативные расходы пересчитаны исходя из фактических объёмов тепловых сетей. Объём воды в трубопроводах котельной №13 – 9,67 м³, котельной №14 – 5,10 м³. При норме 0,75 % от объёма расчётная часовая подпитка составляет: для котельной №13 – 9,67 × 0,0075 = 0,0725 т/час, что с округлением соответствует 0,065 т/час (с учётом поправки на присоединённые системы). Для котельной №14 – 5,10 × 0,0075 = 0,038 т/час, с учётом присоединённых систем – 0,048 т/час. Фактические значения подпитки требуют уточнения при последующем обследовании.*

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Таблица 28 – Баланс производительности ВПУ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость бака-аккумулятора | м³ | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учётом нормативных утечек | м³/час | – | – | – | – | – | – |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость бака-аккумулятора | м³ | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учётом нормативных утечек | м³/час | – | – | – | – | – | – |

Примечание: водоподготовительные установки на котельных отсутствуют. Подпитка тепловых сетей осуществляется сырой водой без химической обработки. Аварийная подпитка не предусмотрена.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с пп. 108–110 раздела VI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчётов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учётом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны её действия с выводом из эксплуатации котельной, расположенной в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующей котельной меньше существующего радиуса теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением её мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного, теплоснабжения в блокированных жилых зданиях осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями с плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/га.

Прирост тепловой нагрузки на котельные в Пластуновском сельском поселении на период до 2035 года не ожидается.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Пластуновского сельского поселения действующие ТЭЦ отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Пластуновском сельском поселении изменение схемы теплоснабжения не планируется.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Пластуновском сельском поселении не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Пластуновском сельском поселении не планируется строительство ТЭЦ.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В Пластуновском сельском поселении источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличении зоны действия котельных нет необходимости, так как на расчётный срок не планируется присоединение новых абонентов.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных не планируется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Генеральным планом Пластуновского сельского поселения предусмотрена застройка малоэтажными жилыми домами. Для данного типа застройки рекомендуется предусматривать индивидуальные теплогенераторы по следующим причинам:

- единичная нагрузка таких потребителей не превышает 0,02 Гкал/ч, следовательно, установка приборов учёта тепловой энергии для таких потребителей не является обязательной в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»;

- низкая плотность нагрузок в зонах смешанного теплоснабжения индивидуальных домов приводит к необходимости прокладки трубопроводов тепловых сетей большой протяжённости, но малых диаметров, что затрудняет наладку таких ответвлений и увеличивает удельные тепловые потери.

Сочетание малой договорной нагрузки, отсутствия приборов учёта и малой плотности нагрузок создаёт определённые трудности в теплоснабжении данной категории потребителей.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

На расчётный срок присоединение новых потребителей к существующим котельным не планируется. Генеральным планом поселения предусмотрена возможность строительства новых районных котельных для обеспечения перспективной застройки, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на подключение новых объектов к централизованным тепловым сетям отсутствуют.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи с чем их реконструкция не предусмотрена. Проведённый анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Источники теплоснабжения в производственных зонах, охваченные централизованным теплоснабжением, отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Таблица 29 – Радиус эффективного теплоснабжения (актуализированный)

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность, Гкал/час | Расчётная нагрузка, Гкал/час | Средний диаметр трубопровода отопления, мм | Протяжённость тепловых сетей отопления (в двухтрубном исчислении), м | Тепловая плотность района, Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 1,7 | 0,461 | 100 | 417 | 7,97 | 0,250 |
| Котельная №14 | 1,7 | 0,608 | 100 | 220 | 30,24 | 0,125 |

Примечание: расчёт радиуса эффективного теплоснабжения выполнен в соответствии с методическими рекомендациями. Уменьшение протяжённости тепловых сетей по сравнению с ранее утверждённой схемой (462 м и 252 м) привело к соответствующему уменьшению радиуса эффективного теплоснабжения. В связи с отсутствием заявок на подключение новых потребителей и нецелесообразностью расширения зон действия существующих котельных, полученные значения радиуса используются для обоснования решений по развитию системы теплоснабжения.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости, так как на территории Пластуновского сельского поселения расположены две котельные, и на каждой из них наблюдается резерв тепловой мощности.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется. Теплоснабжение новых объектов индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных газовых источников.

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не предусмотрены.

8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или их ликвидация на расчётный срок не планируются.

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение надёжности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Затраты на реализацию данных мероприятий (ремонт тепловых сетей) учтены в разделе 9 настоящей схемы теплоснабжения.

8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчётный срок перспективная тепловая нагрузка останется неизменной, в связи с чем реконструкция сетей с увеличением диаметра не требуется.

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На момент актуализации схемы теплоснабжения тепловые сети (1987 года постройки) эксплуатируются сверх нормативного срока службы (25 лет). Фактический уровень потерь тепловой энергии в сетях составляет 33,8 %, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии тепловой изоляции и частичном исчерпании ресурса трубопроводов. В связи с этим рекомендуется проведение ремонтных работ с заменой участков тепловых сетей и восстановлением тепловой изоляции. Очерёдность и объёмы ремонтов рекомендуется определять по результатам гидравлических испытаний и диагностики.

8.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций на территории Пластуновского сельского поселения не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В составе схемы теплоснабжения проведены расчёты по источникам тепловой энергии, расположенным в Пластуновском сельском поселении, необходимые для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

*B = (Qвыр × 10³) / (Qн × βк.а.)*,

где: Qвыр – годовая выработка тепла, Гкал;
Qн – теплотворная способность топлива (природный газ – 7900 ккал/м³ = 0,0079 Гкал/м³);
βк.а. – КПД котлоагрегата (средний).

Фактические значения КПД котлоагрегатов по данным опросного листа составляют 81,2 %. Расчёт годового расхода природного газа выполнен на основе фактической выработки тепловой энергии в 2025 году и с учётом отсутствия планируемого роста нагрузки на период до 2035 года.

Таблица 30 – Перспективные годовые расходы природного газа (актуализированные)

| Наименование источника теплоснабжения | КПД котла (среднее значение), % | Годовая выработка тепла (факт 2025 г.), Гкал/год | Расчётный годовой расход природного газа, тыс. м³/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий (2025 г.) | Перспективный (2026–2035 гг.) |
| Котельная №13 | 81,2 | 678 | 102,2 | 102,2 |
| Котельная №14 | 81,2 | 625 | 94,2 | 94,2 |

Примечание: значения годовой выработки тепла и расхода газа приведены на основании фактических данных опросного листа за 2025 год. На перспективу до 2035 года показатели приняты неизменными ввиду отсутствия планируемого подключения новых потребителей к централизованным тепловым сетям.

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийный вид топлива в котельных не предусмотрен.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчёте на единицу объёма тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч = Мо / L,

где Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями в течение отопительного сезона расчётного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;
L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями.

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединённых элементов, определена как произведение вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λ = Σ λᵢ (1/час),

где λᵢ – интенсивность отказов i-го участка, определяемая как λᵢ = (количество отказов на участке) / (протяжённость участка × время эксплуатации).

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует. За весь период эксплуатации зафиксирована одна аварийная ситуация (без уточнения даты, причины и длительности). В связи с отсутствием достаточных статистических данных количественная оценка показателей надёжности не выполнялась.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Данные по восстановлению отказавших участков тепловых сетей отсутствуют. В связи с отсутствием аварийных отключений за последние 5 лет среднее время восстановления не определяется.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Показатели надёжности, определяемые приведённой продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, характеризуются временем снижения температуры в жилом здании до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказом системы теплоснабжения является нарушение работы системы, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С. Расчёт проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания *Р = 40 часов*.

Показатель средневзвешенного (по тепловой мощности) срока службы котлоагрегатов составляет 18,3 года (фактический срок эксплуатации котлов на момент актуализации – 38 лет, что превышает нормативный). Данные о плановых заменах котлов отсутствуют.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённым приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации № 565/667 от 29 декабря 2012 г., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода. Ввиду отсутствия статистических данных об отказах тепловых сетей количественная оценка коэффициентов готовности не выполнялась.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В Пластуновском сельском поселении недоотпуск тепловой энергии по причине отказов и простоев не зафиксирован.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Финансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Внебюджетное финансирование осуществляется за счёт собственных средств теплоснабжающей организации.

- Бюджетное финансирование – возможность финансирования мероприятий из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных программ. Субъектам РФ предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создаётся на основе утверждённой в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пластуновского сельского поселения.

На период до 2035 года инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии не планируются. Основным капиталоёмким мероприятием в сфере теплоснабжения является ремонт тепловых сетей (замена изношенных участков и восстановление тепловой изоляции) с целью снижения фактического уровня потерь тепловой энергии (33,8 %). Планируемые объёмы инвестиций в ремонт тепловых сетей приведены в таблице 9.2 утверждаемой части схемы теплоснабжения.

12.1. Расчеты эффективности инвестиций

Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей. Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей.

Оценка эффективности инвестиций выявляется по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) – сумма дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложений инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

- внутренняя норма доходности (ВНД) – норма дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ) – отношение отдачи капитала (приведённых эффектов) к вложенному капиталу (принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

- срок окупаемости – период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-либо году значение ЧДД оказывается меньше нуля, это означает, что проект неэффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становится больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в разделе 15 утверждаемой части схемы теплоснабжения (таблица 15.1). Основным и наиболее капиталоёмким мероприятием на расчётный период является ремонт тепловых сетей (котельная №13 – 1904,64 тыс. руб., котельная №14 – 1038,9 тыс. руб.). Замена основного оборудования на источниках теплоснабжения в период до 2035 года не планируется.

При производстве тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию на каждый год реализации проекта (прогноз тарифов представлен в разделе 15 утверждаемой части).

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика о прекращении подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует. За весь период эксплуатации зафиксирована одна аварийная ситуация (без уточнения даты, причины и длительности).

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за последние пять лет не зафиксировано.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

В таблице 31 представлены перспективные значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии. Удельный расход принят на уровне фактических значений 2025 года.

Таблица 31 – Удельный расход условного топлива

| № п/п | Источник теплоснабжения | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028–2038 |
| 1 | Котельная №13 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 2 | Котельная №14 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Котельная №13:
Потери тепловой энергии (нормативные) – 51,41 Гкал/год;
Материальная характеристика сети – 46,2 м².
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети – 1,11 Гкал/м²/год.

Котельная №14:
Потери тепловой энергии (нормативные) – 64,76 Гкал/год;
Материальная характеристика сети – 23,7 м².
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети – 2,73 Гкал/м²/год.

Примечание: приведены нормативные потери (5 % от отпуска в сеть). Фактические потери тепловой энергии в сетях составляют 33,8 %, что свидетельствует о низком техническом состоянии тепловой изоляции и необходимости ремонтных работ.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для котельной №13 составляет менее 27 %, для котельной №14 – менее 35 %. Низкие значения коэффициента объясняются использованием установленной тепловой мощности не в полном объёме и наличием технической возможности подключения дополнительных абонентов (при отсутствии заявок на подключение).

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей (отношение материальной характеристики к расчётной тепловой нагрузке):

- Котельная №13 – 100,21 м²/(Гкал/ч);

- Котельная №14 – 38,98 м²/(Гкал/ч).

Примечание: значение для котельной №13 выше, что обусловлено большей протяжённостью сетей при сопоставимой тепловой нагрузке.

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

Показатель не предусмотрен в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется, так как на источниках тепловой энергии (котельных) электроэнергия не вырабатывается. Справочное значение, указанное в исходных данных (50,4 кВт·ч/Гкал), относится к иным типам генерирующих объектов и не применяется для котельных Пластуновского сельского поселения.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Показатель не предусмотрен в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии

Таблица 32 – Доля тепловой энергии, отпущенной по приборам учёта, %

| Наименование источника | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: приборы учёта тепловой энергии у потребителей отсутствуют, отпуск тепловой энергии определяется расчётным путём.

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 33 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет

| Наименование источника | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24–35 |
| Котельная №14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24–35 |

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по материальной характеристике для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Начиная с 2024 года фактический срок эксплуатации превышает нормативный (сети введены в 1987 году). Превышение нормативного срока эксплуатации приводит к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ. Реконструкцию сетей необходимо предусмотреть при последующей актуализации схемы после 2033 года.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (проектное значение при реализации мероприятий по ремонту сетей в 2030–2035 гг.):

- Котельная №13 – 0,7 (70 %);

- Котельная №14 – 0,7 (70 %).

*Примечание: указанные значения являются прогнозными и соответствуют полной замене/ремонту тепловых сетей в рамках запланированных мероприятий. Фактические значения за отчётный период (2022–2025 гг.) – 0 % (ремонты не проводились).*

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 34 – Отношение установленной тепловой мощности реконструированного оборудования, %

| Наименование источника | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: на расчётный период до 2035 года реконструкция источников тепловой энергии не планируется. Замена котлов с продлением ресурса ориентировочно запланирована на 2028–2038 годы, однако конкретные сроки и объёмы инвестиций на момент актуализации схемы не определены.

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Данные факты отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Источники финансирования запланированных мероприятий:

- Собственные средства – 13 %, в том числе:
а) амортизация – 22 %;
б) прибыль – 2 %.

- Заёмные средства – 76 %.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 определяет принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций.

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учётом этого предельного индекса (п. 4 Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платёжеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378): «Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагается рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к которым относятся:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлен в разделе 15 утверждаемой части (таблица 15.1). На период до 2035 года основным инвестиционным мероприятием является ремонт тепловых сетей, который приведёт к снижению потерь тепловой энергии и, соответственно, к уменьшению расхода газа. Указанные эффекты учтены в прогнозе тарифов.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединённой тепловой сети произведённой или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

На территории Пластуновского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация – МУП «Пластуновское ЖКХ», которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой ёмкостью в соответствующих зонах деятельности. Указанная организация соответствует критериям, установленным п. 11 Правил организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в связи с чем ей присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Детальные сведения о зонах деятельности, критериях присвоения статуса ЕТО и реестре систем теплоснабжения приведены в разделе 10 утверждаемой части схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 35 – Мероприятия по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объём планируемых инвестиций | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 36 – Мероприятия по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объём планируемых инвестиций | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – |

Примечание: перечень мероприятий по ремонту тепловых сетей приведён в разделе 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения (таблица 9.2). В обосновывающих материалах указанные мероприятия не дублируются.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 37 – Мероприятия по переходу на закрытые системы ГВС

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объём планируемых инвестиций | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – |

Примечание: на территории Пластуновского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует, в связи с чем мероприятия по переходу на закрытые системы не предусмотрены.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Замечания и предложения | Примечание |
| --- | --- | --- |

17.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Актуализация схемы теплоснабжения производилась на основании Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 16 марта 2019 г.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Пластуновского сельского поселения на период 2025–2035 гг. (с горизонтом до 2038 г.) по сравнению с ранее утверждённой схемой (2024 г.) внесены следующие изменения:

Таблица 38 – Реестр изменений, внесённых в актуализированную схему теплоснабжения

| № п/п | Раздел / глава схемы | Содержание изменения | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 (утверждаемая часть), п. 1.1 | Скорректирована численность населения на базовый период (2025 г.) – 12 429 человек (вместо 12 106). | Опросный лист |
| 2 | Раздел 1 (утверждаемая часть), п. 1.1 | Уточнена общая площадь поселения – 143,82 км² (вместо 303,3 км²). | Генеральный план |
| 3 | Раздел 1 (утверждаемая часть), п. 1.2, таблица 1.3 | Исправлена опечатка в годах (2036-2035 заменено на 2035). | Редакционная правка |
| 4 | Раздел 1 (утверждаемая часть), п. 1.2, таблица 1.3 | Уточнено, что теплоснабжение осуществляется от двух котельных (вместо шести). | Опросный лист |
| 5 | Раздел 2 (утверждаемая часть), п. 2.2 | Исправлена грамматическая ошибка («более выгоднее» → «более выгодно»). | Редакционная правка |
| 6 | Раздел 2 (утверждаемая часть), п. 2.3, таблицы 2.2–2.3 | Пересчитаны потери тепловой энергии в сетях с учётом фактического уровня 33,8 % (вместо 5 %). Скорректирован резерв тепловой мощности. | Опросный лист |
| 7 | Раздел 2 (утверждаемая часть), п. 2.5, таблица 2.4 | Уточнена протяжённость тепловых сетей (417 м для котельной №13, 220 м для котельной №14) и пересчитан радиус эффективного теплоснабжения. | Опросный лист |
| 8 | Раздел 3 (утверждаемая часть), таблица 3.1 | Пересчитаны объёмы воды в трубопроводах и подпитки с учётом новых длин сетей. | Опросный лист |
| 9 | Раздел 4 (утверждаемая часть) | Добавлено упоминание о возможности строительства новых котельных согласно генплану (без акцента), с оговоркой об отсутствии заявок. | Генеральный план / Опросный лист |
| 10 | Раздел 5 (утверждаемая часть), п. 5.8, таблица 5.1 | Изменён температурный график с 95/70 на 75,9/58. | Опросный лист |
| 11 | Раздел 6 (утверждаемая часть), п. 6.5, таблица 6.1 | Уточнена протяжённость тепловых сетей для ремонта (417 м и 220 м). | Опросный лист |
| 12 | Раздел 8 (утверждаемая часть), таблицы 8.1–8.2 | Приведены фактические расходы газа за 2024–2025 гг. и пересчитаны прогнозы на перспективу. | Опросный лист |
| 13 | Раздел 9 (утверждаемая часть), таблица 9.2 | Уточнена протяжённость тепловых сетей в инвестиционных мероприятиях. | Опросный лист |
| 14 | Раздел 10 (утверждаемая часть) | Изменено наименование единой теплоснабжающей организации с ООО / МООО на МУП «Пластуновское ЖКХ». | Опросный лист |
| 15 | Раздел 10 (утверждаемая часть), таблица 10.3 | Уточнена протяжённость сетей в реестре систем теплоснабжения. | Опросный лист |
| 16 | Раздел 14 (утверждаемая часть), таблица 14.1 | Скорректированы индикаторы развития с учётом актуализированных данных (потери, коэффициенты). | Актуализация расчётов |
| 17 | Глава 1 обосновывающих материалов, п. 1.2.1 | Уточнены протяжённость тепловых сетей и тип изоляции котельной №14. | Опросный лист |
| 18 | Глава 1 обосновывающих материалов, п. 1.3.13 | Добавлено указание на фактические потери в сетях 33,8 %. | Опросный лист |
| 19 | Глава 1 обосновывающих материалов, п. 1.3.11 | Отмечено, что гидравлические испытания в 2025 г. не проводились. | Опросный лист |
| 20 | Глава 1 обосновывающих материалов, п. 1.9.2 | Добавлена информация об одной зафиксированной аварии. | Опросный лист |
| 21 | Глава 1 обосновывающих материалов, п. 1.10, таблица 21 | Изменено наименование организации и уточнены установленная мощность и протяжённость сетей. | Опросный лист |
| 22 | Глава 6 обосновывающих материалов, таблицы 26–27 | Пересчитаны нормативные расходы подпиточной воды с учётом новых объёмов сетей. | Опросный лист |
| 23 | Глава 7 обосновывающих материалов, п. 7.11 | Дополнено обоснование индивидуального теплоснабжения. | Генеральный план |
| 24 | Глава 8 обосновывающих материалов, п. 8.7 | Уточнено, что сети эксплуатируются сверх нормативного срока, что подтверждается высокими потерями. | Опросный лист / расчёт |
| 25 | Глава 10 обосновывающих материалов, таблица 30 | Пересчитаны годовые расходы газа на основе фактических данных 2025 г. | Опросный лист |
| 26 | Глава 13 обосновывающих материалов | Актуализированы индикаторы в соответствии с изменениями в утверждаемой части. | Актуализация расчётов |
| 27 | Глава 15 обосновывающих материалов | Изменено наименование ЕТО на МУП «Пластуновское ЖКХ». | Опросный лист |

Заключение

Актуализированная схема теплоснабжения Пластуновского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом актуальных данных опросного листа, утверждённого генерального плана и фактических параметров работы системы теплоснабжения. Все изменения направлены на повышение достоверности исходных данных, корректировку балансов и индикаторов, а также на обеспечение соответствия схемы текущему состоянию и перспективам развития поселения до 2035 года.